## FORMULAŻ OFERTOWY
Załącznik nr 1a do Wymagań Ofertowych
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 5/TGS/2020
FORMULARZ OFERTOWY-TABELA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 5/TGS/2020
NA DOSTAWĘ, ZABUDOWĘ WRAZ Z URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ FILTROWENTYLACYJNYCH ORAZ WYKONANIA ZABUDOWY OCHRONNEJ DLA NOWYCH STANOWISK PRACY.
L.p. | 1. Charakterystyka przedmiotu przetargu: | Oczekiwane parametry techniczne i wyposażenie | Parametry techniczne i wyposażenie oferowanych półautomatów spawalniczych (wypełnia Oferent) | Potwierdzenie spełnienia wymagań (wypełnia Zamawiający)
1. | Rodzaj i ilość stanowisk pracy | 19 szt. - stanowisk do ręcznego i automatycznego spawania metodą MAG 1 szt. - stanowisko do szlifowania ręcznego
1.1 | Procesy stosowane na stanowiskach | Ręczne i automatyczne spawanie metodą MAG oraz ręczne szlifowanie wyrobów ze stali węglowych i niskostopowych.
1.2 | Miejsce zabudowy i rozmieszczenie stanowisk | Stanowiska spawalnicze będą zlokalizowane na wydziale JZR ROZWÓJ w Suszcu, przy ul. Piaskowej 35 (obecnie są w budowie). Rozmieszczenie i podstawowe wymiary stanowisk pracy zostały przedstawione na schemacie nr 1, będącym załącznikiem do niniejszych wymagań technicznych.
1.3 | Cel inwestycji | Ochrona miejscowa przed zapyleniem, hałasem oraz promieniowaniem stanowisk pracy ujętych w pkt. 1, zgodnie z aktualnymi przepisami bhp, w tym z: - Rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U z dnia 3.07.2018 nr poz 1286) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z dnia 19.05.2000 r.) Dz.U.00.40.470
1.4 | Podstawowe wymagania dla urządzeń filtrowentylacyjnych | 1. Urządzenia filtrowentylacyjne powinny być dobrane do procesów technologicznych prowadzonych na stanowiskach podanych w pkt. 1. 2. Stanowiska spawalnicze powinny być wyposażone w ramiona odciągowe min. 4mb zainstalowane na środku bocznej ściany stanowiska (za wyjątkiem St. 8, 19, 20) 3. Stanowiska nr 1÷7 należy wyposażyć w skuteczną filtrowentylację z opcją zima/lato z wyrzutem pionowym oczyszczonego powietrza przez dach lub poziomym. 4. Stanowiska nr 8÷14 powinny umozliwiać powrót oczyszczonego powietrza na halę - dla St. 9÷14 dopuszcza się odciągi jednostanowiskowe wiszące lub przejezdne z jednym ramieniem odciągowym 4m. 5. Stanowisko nr 8 (szlifiernia) powinno posiadać skuteczny sytem odciągowy połączony wykonany jako ścianki odciągowe z metalowymi żaluzjami o wymiarach 1500x500mm - 2 szt. 6. Stanowiska nr 15÷20 należy wyposażyć w skuteczną filtrowentylację dla spawania i napawania drutami nierdzewnymi, która powinna posiadać opcję zima/lato z wyrzutem pionowym oczyszczonego powietrza przez dach lub poziomym. Stanowisko 19 nie wymaga ramion odciągowych, lecz wyprowadenia króćców 2 x fi 200 mm do podłaczenia okapów, które nie wchodzą w przedmiot dostawy . Stanowisko 20 wymaga 2 szt. ramion odciągowych lub 2szt. niezależnych przesuwnych okapów z możliwoscią regulacji na dystansie co najmniej : 500÷6000mm
1.5 | Podstawowe wymagania dla zabudowy stanowisk pracy | Dla stanowisk spawalniczych wymagane są ścianki dźwiękochłonne oraz drzwi w wersji obrotowej na wejściu do stanowisk wykonane z lameli (min. 3mm). Dla Stanowiska nr 8 (szlifiernia) wymagane są ścianki dźwiękochłonne oraz przesuwne drzwi z materiału dźwiękochłonnego z wizjerem ze szkła. Stanowisko nr 20 nie wymaga zabudowy, należy wykonać tylko przyłącze ścienne dla dwóch dwóch ramion odciągowych (dla automatu spawalniczego). Dla stanowisk od nr 8 do 14 dopuszcza się zabudowę zarówno centralnego urządzenia stacjonarnego jak i urządzeń jednostanowiskowych ściennych lub przejezdnych.
4. | Projekt systemu ochony spanowisk pracy | Dostawca winien dobrać optymalną ilość i rodzaj udządzeń filtrowentylacyjnych wraz z podaniem ich parametrów technicznych oraz rodzaj proponownego systemu zabudowy stanowisk pod kątem bhp.
4.3 | Wymagania BHP | Dostawca winien zadeklarować spełnienie aktualnych przepisów związanych z ochroną stanowisk pracy przed zapyleniem, promieniowaniem oraz hałasem za pomocą zastosowanych urządzeń i systemu zabudowy stanowisk pracy..
4.4 | Posadowienie | Posadowienie urządzeń na dostępnej posadzce przemysłowej grubości 210 mm
4.5 | Montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie procesu programowania | Montaż, uruchomienie urządzeń filtrowentylacyjnych oraz wykonanie zabudowy stanowisk pracy.
5. | Wyposażenie
5.1 | Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń filtrowentylacyjnych w języku polskim | W zakresie po stronie dostawcy
5.2 | Deklaracja zgodności CE | W zakresie po stronie dostawcy
6. | Warunki serwisowania w okresie gwarancyjnym :
6.1 | - okres gwarancji | min. 24 m-ce
6.2 | - czas reakcji serwisu, tj. przystąpienie do naprawy gwarancyjnej od zgłoszenia | do 48 godz.
6.4 | Czas usunięcia usterki od daty przyjazdu serwisu (w dni robocze). | do 3 dni roboczych
6.5 | Dostawca przedstawi koszty wymaganych przeglądów okresowych urządzenia w okresie gwarancyjnym oraz warunki napraw nie podlegających gwarancji: | W ofercie należy przedstawić szczegóły wymaganych płatnych przeglądów serwisowych urządzeń w okresie gwarancyjnym
6.6 | - koszty wymiany wkładów filtracyjnych dla poszczegónych urządzeń | Oferent winien przygotować do oferty zestawienie wszystkich stosowanych w urządzeniach wkładów filtracyjnych z podaniem typu, ilości filtrów, rodzaju materiału filtrowentylacyjneego oraz kosztem jednorazowej wymiany wkładów filtracyjnych dla kazdego z zastosowanych urządzeń.
6.7 | - wartość stawki roboczogodziny pracy serwisu dla prac nie podlegających gwarancji
6.8 | - koszt dojazdu dla prac nie podlegających gwarancji
7. | Termin realizacji (od daty podpisana umowy) | Dostawa do 31.08.2020 r. z możliwością wydłużenia terminu realizacji do 31.12.2020 r. o czym dostawca zostanie poinformowany nie poźniej niż 30 dni przed pierwotnie ustalonym terminem relizacji.
8. | Instruktaż stanowiskowy pracowników obsługi | 3 osoby na koszt dostawcy w zakresie: - instruktaż podstawowy z obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń filtrowentylacyjnych
Akceptacja służb technicznych JZR Sp. z o.o.
…………………………………………………………………………
| ZATWIERDZAM | OPRACOWAŁ